北京地区钢结构防火涂料涂层设计、施工厚度要求

北京地区钢结构防火涂料涂层设计、施工厚度要求

| 品种 |  | 超薄型钢结构 防火涂料（mm） | 薄型钢结构 防火涂料（mm） | 厚型钢结构 防火涂料（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐火极限 要求（h） | 厚度 |  |  |  |
| 0.5 |  | ≥1.0 | ≥1.5 | --- |
| 1.0 |  | ≥2.0 | ≥2.5 | --- |
| 1.5 |  | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥15 |
| 2.0 |  | --- | ≥4.5 | ≥18 |
| 2.5 |  | --- | ≥6.5 | ≥22 |
| 3.0 |  | --- | --- | ≥25 |

- 钢构件耐火极限设计要求不大于1.5h时，宜采用超薄型钢结构防火涂料或薄涂钢结构防火涂料

- 钢构件耐火极限设计要求为1.5-2.0h时，宜采用薄涂型钢结构防火涂料、厚涂型钢结构防火涂料或钢结构防火保护板

- 钢构件耐火极限设计要求为3.0h或3.0h以上时，宜采用厚型钢结构防火涂料或钢结构防火保护板

- 选用各种防火保护型式时还应根据钢构件的使用环境、钢材的型式等因素进行综合考虑

注：以上文字摘自北京市地方DBJ01-616-2004建筑防火涂料（板）工程设计、施工与验收规程。