北京地区钢结构防火涂料涂施工后涂层质量的技术指标

北京地区钢结构防火涂料涂施工后涂层质量的技术指标

| 产品类型 | 检验项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 超薄型钢结构 防火涂料 | 外观 | 涂层完整，无漏涂、表面平整均匀、色泽一致 |
|  | 涂层厚度 | 满足设计要求及检验报告 |
|  | 粘结强度 | ≥0.20MPa |
|  | 抗裂性 | 不应出现裂纹 |
|  | 膨胀性能 | 膨胀倍数≥10倍 |
| 薄型钢结构 防火涂料 | 外观 | 涂层完整，无漏涂、表面平整均匀、色泽一致 |
|  | 涂层厚度 | 满足设计要求及检验报告 |
|  | 粘结强度 | ≥0.15 MPa |
|  | 抗裂性 | 每一构件上裂纹不超过3条， 其宽度应≤0.5mm，长度应≤1mm |
|  | 膨胀性能 | 膨胀倍数≥5 |
| 厚钢结构 防火涂料 | 外观 | 涂层完整，无漏涂、表面平整均匀 |
|  | 涂层厚度 | 满足设计要求及检验报告 |
|  | 粘结强度 | ≥0.04 MPa |
|  | 抗压强度 | ≥0.30Pa |
|  | 抗裂性 | 每一构件上裂纹不超过3条， 其宽度应≤1mm，长度应≤1mm |

注：以上文字摘自北京市地方标准DBJ01-616-2004建筑防火涂料（板）工程设计、施工也验收规程